# 菏泽家政职业学院学生公寓插座改造工程

# 为了保证学生们的住宿用电安全，方便学生的生活起居，菏泽家政职业学院对院内6栋宿舍楼采购安装一批插座，现寻找符合条件的供应商。

# 一、采购人：菏泽家政职业学院

# 二、采购项目名称：菏泽家政职业学院学生公寓插座改造工程

# 三、采购项目编号：HZJZZYXY-2019-004

# 四、资格要求：

# 1、开标时须提供企业法人营业执照原件、组织机构代码证、税务登记证（如三证合一只需提供营业执照原件），营业执照范围包含本次招标的内容；

# 2、资质证书（副本）；

# 3、法定代表人身份证原件（如法人到场）或法定代表人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权人身份证原件（如委托人到场）；

# 4、本项目不接受联合体投标。

注：未提供上述资格审查材料的供应商，其在本项目的报价无效。

# 五、采购内容：宿舍插座安装改造

# 六、控制价：大写壹拾叁万元（小写130000.00元），供应商所报价格不得高于控制价，否则其报价无效，不得进入评审阶段。

# 七、评审方法：

# 此次采购采取竞争性谈判的方式，报价次数不多于3次，按照供应商所报价格进行比较，由学校组织相关专家评审，在满足货物质量、安装时间有保障且符合技术参数要求的基础上，评审小组按报价高低，推荐3名成交候选人，排名第1者为最终成交人。

- 八、项目要求：

- 本项目中的插座、底盒由甲方提供，成交人按照甲方要求及其在谈判过程中做出的承诺完成插座的安装，同时，根据《建筑电气工程施工质量验收规范》要求，插座接线应符合下列规定：

# 1、单相五孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；

# 2、单相五孔插座接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致；

# 3、(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接；

4、改造后上下两个86型五孔之间线槽长度不低于1米，且线槽固定不少于4个U型卡；

5、每个明装底盒固定不少于4套膨胀管、自攻丝；

6、具体施工方法：1#、2#、3#、4#、5#宿舍楼插座改造由下铺86五孔插座向上延伸不少于1米PVC-25重型线槽至上铺插座明盒下沿；6#宿舍楼插座改造在原宿舍暗装86盒处添加PVC盖板，上铺板向下延伸不少于30cm PVC-25重型线槽至下铺新安装86明装底盒上沿，向上延伸不少于70cm PVC-25重型线槽至上铺新安装86明装底盒下沿。（具体位置按甲乙双方商定意见执行）

7、施工时应尽量减少对学生床铺的污染，注意保持宿舍楼内的卫生，施工结束后将学生床铺移回原位。

- 九、其他要求：

- 1、供应商须在2019年4月15日（周一）15时集中勘察现场，组织人：段老师。勘察时须充分考虑学生在校住宿给施工带来的影响；

- 2、谈判保证金：供应商须在递交响应文件的同时，须向采购人交纳谈判保证金5000.00元。

- 3、施工工期：签订合同后7日内完成，逾期未能完工，每逾期一天按成交价的0.3%处罚。

- 4、所提供的电线必须是国标产品，质量要求不得低于商丘桐花、阳谷绿灯行、德力西等品牌。

- 十、情况说明：

- 1、本工程为“交钥匙”工程，所报价格含人工费，安装费，管理费，运输费，税费等全部预算价格；

- 2、样品要求：PVC 重型线槽（PVC-25）、PVC 86型盖板、电线2.5mm2、压线帽、U型卡、膨胀管、自攻丝须在开标时提供样品，成交人提供的样品将被封存，以备项目验收时使用。未按要求提供样品的供应商，其在本项目中的报价无效。

- 3、付款方式：工程完工并通过验收合格后，付合同款的95%，预留5%作为质保金。质保金待工程验收合格完毕1年后无息全额退回成交单位。

- 4、采购文件发布媒介：菏泽家政职业学院官网（www.hzjzxy.com）

- 联系人：段老师  15864673990       高老师  18953037365

- 开标时间： 2019 年  4 月 17 日 15 时

- 开标地址：菏泽家政职业学院办公楼四楼会议室

- 菏泽家政职业学院

# 2019年4月12日

- 附件1：

- 报价一览表

| - 项目名称 | - 菏泽家政职业学院学生公寓插座改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 供应商名称 |  |  |  |  |
| - 总报价 | - 大写 | - 元 |  |  |
|  | - 小写 | - 元 |  |  |
| - 竣工日期 |  |  |  |  |
| - 质量标准 |  |  | - 质保期 |  |
| - 备注（其他优惠及承诺） |  |  |  |  |

注：为方便唱标，还需单独密封三份与响应文件一同提交。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附件2：

菏泽家政职业学院宿舍插座改造工程量清单

| 序号 | 楼宇 | 项目名称 | 数量（个） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼 | 插座 | 620 |  |  |  |
|  |  | 底盒 | 620 |  |  |  |
| 2 | 2号楼 | 插座 | 704 |  |  |  |
|  |  | 底盒 | 704 |  |  |  |
| 3 | 3号楼 | 插座 | 595 |  |  |  |
|  |  | 底盒 | 595 |  |  |  |
| 4 | 4号楼 | 插座 | 704 |  |  |  |
|  |  | 底盒 | 704 |  |  |  |
| 5 | 5号楼 | 插座 | 704 |  |  |  |
|  |  | 底盒 | 704 |  |  |  |
| 6 | 6号楼 | 插座 | 876 |  |  |  |
|  |  | 底盒 | 1752 |  |  |  |
|  |  | 盖板 | 876 |  |  |  |
| 7 | 合计： |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附件3：

- 法定代表人授权委托书

- 本人        （法人姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现委托       （被委托人姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）  响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

- 委托期限：

- 代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及授权委托人身份证复印件

供应商：                            （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日